| Quantità | Descrizione | Codice | Prezzo | Prezzo complessivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sistema di riscaldamento e raffrescamento radiante a pavimento Herz PaviEdil, conforme alla norma UNI EN 1264. Il sistema è composto dai seguenti articoli: Pannello isolante accoppiato bugnato Paviedil Pannello in polistirene espanso a celle chiuse marcato CE secondo la norma UNI EN 13163 accoppiato a caldo con un film da 160 micron di PS compatto antiurto con funzione barriera vapore, provvisto di bugne sottosquadra per il bloccaggio del tubo con passo di posa 50 mm per l'esecuzione di passi multipli nelle aree perimetrali, scanalature ad incastro maschio/femmina sul perimetro per un accoppiamento stabile. Spessore 20 mm + 28 mm (bugna); Resistenza termica dichiarata (EN12939): 0,75 m2K/W; Spessore 40 mm + 28 mm (bugna); Resistenza termica dichiarata (EN12939): 1,35 m2K/W; Superficie utile (mm): 1100 x 600; Densità specifica 25 Kg/mc (EPS 150); Conducibilità termica dichiarata (EN 12667): 0,035 W/mK; Sollecitazione a compressione al 10% della deformazione (UNI EN 826) : > 150 kPa; Assorbimento d’acqua a lungo periodo (UNI EN 12087): < 5%; Stabilità dimensionale in condizioni normali e costanti di laboratorio (UNI EN 1603) +/- 0,2%; Stabilità dimensionale in condizioni specificate di umidità e temperatura (UNI EN 1604): +/- 1,0%; Reazione al fuoco (EN13501-1) euroclasse E. Fascia perimetrale isolante in polietilene a celle chiuse, leggero, impermeabile, imputrescibile, inattaccabile da muffe e con un’elevata resistenza alle aggressioni chimiche ed alle reazioni alcaline dei manufatti cementizi. Spessore 8 mm altezza 150 mm, con foglio in PE saldato su un lato per la protezione dalle infiltrazioni del massetto di copertura, con banda adesiva sul retro per un saldo ancoraggio alle pareti. Tubo multistrato Herz Pipefix PE-RT/Al/PE-HD dimensioni 16 x 2 mm, composto da un’anima metallica di alluminio dello spessore di 0,2 mm saldata testa a testa longitudinalmente, rivestita internamente con polietilene a resistenza termica maggiorata ed esternamente con polietilene ad alta densità. L’alluminio oltre a dare stabilità di posa, permette una migliore conduttività termica per facilitare l’emissione del calore verso il massetto. Il polietilene interno grazie alla sua bassissima rugosità, permette all’acqua di fluire silenziosamente e con bassissime perdite di carico Elevata resa termica con conduttività di 0.43W/mK. Matassa da 200 mt. Matassa da 250 mt. Matassa da 500 mt. Tubo multistrato Herz Line PE-RT – 5 strati dimensioni 17 x 2 mm, composto da un tubo in PE-RT interno con polietilene a resistenza termica maggiorata rivestito da una barriera ossigeno EVOH, 2 strati di adesivo e uno strato di PE-RT esterno a protezione della barriera ossigeno. Il polietilene interno grazie alla sua bassissima rugosità, permette all’acqua di fluire silenziosamente e con bassissime perdite di carico Elevata resa termica con conduttività di 0.35 W/mK. Matassa da 600 mt. Giunto di dilatazione adesivo Giunto di dilatazione universale in polietilene per evitare ponti acustici e formazione di crepe da tensione. Altezza: 90 mm - Lunghezza: 2 mt. Cassetta per collettori. Profondità di montaggio regolabile da 110 a 170 mm. Altezza della cassetta regolabile da 705 a 775 mm. Guide di fissaggio per le staffe di sostegno dei collettori regolabili, intelaiatura di montaggio e cassetta in lamiera d’acciaio zincata a fuoco. Portello e cornice laccati bianco (RAL 9010). Zoccolo alla base asportabile e regolabile, altezza 110 mm. Guida inferiore di inserimento tubi asportabile per un montaggio semplificato dei tubi in acciaio dolce e per tubi in plastica. Dimensioni : larghezza nominale 300 mm Dimensioni : larghezza nominale 400 mm Dimensioni : larghezza nominale 500 mm Dimensioni : larghezza nominale 600 mm Dimensioni : larghezza nominale 750 mm Dimensioni : larghezza nominale 900 mm Dimensioni : larghezza nominale 1050 mm Dimensioni : larghezza nominale 1200 mm Dimensioni : larghezza nominale 1500 mm Set collettori a barra in acciaio dimensione 1” composto da: Collettore di ritorno con misuratori/regolatori di flusso Topmeter da 0-4 l/min per la misurazione della portata; collettore di ritorno con gruppi otturatori con guarnizione toroidale predisposti per comando tramite attuatore termoelettrico (2 punti o continuo); finitura liscia, valvola di sfiato aria e valvola di carico/scarico su ogni barra, tappo finale e due staffe di sostegno per il fissaggio a parete o nell’apposita cassetta. Attacco collettore con filetto femmina 1", attacco per tubi G 3/4. Interasse derivazioni 50 mm. Temperatura d’esercizio massima : 110 °C Pressione d’esercizio massima : 10 bar Numero derivazioni : 3 Numero derivazioni : 4 Numero derivazioni : 5 Numero derivazioni : 6 Numero derivazioni : 7 Numero derivazioni : 8 Numero derivazioni : 9 Numero derivazioni : 10 Numero derivazioni : 11 Numero derivazioni : 12 Coppia di valvole di intercettazione con termometro A sfera, diritte, con termometro. Maniglia Rossa per mandata, Blu per ritorno. Filettate F/F Temperatura d’esercizio massima : 110 °C Pressione d’esercizio massima : 10 bar Dimensione : DN 25 – G 1” Raccordo a compressione per tubo in plastica, PE-X, PB e multistrato. Versione nichelata, composto da un attacco portagomma con doppio O-ring e rondella isolante, anello di serraggio per tubo e dado G 3/4. Versione eurokonus. Temperatura d’esercizio massima : 110 °C Pressione d’esercizio massima : in base alla norma EN-1254 : 1998, tabella 5 Dimensioni : G 3/4 F / ø 16 x 2 mm Dimensioni : G 3/4 F / ø 17 x 2 mm Guaina corrugata di protezione Per la protezione del tubo Herz Pipefix 16x2 nei giunti di dilatazione. Fornita in pezzi da 30 cm. Diametro esterno 25 Guaina isolante per tubo Per l’isolamento delle tubazioni nelle zone con alta densità di tubo, come le partenze dai collettori. In neoprene nero, dimensioni 18 x 6 mm. Lunghezza 2 mt. Additivo fluidificante per massetto A base di polimeri sintetici polifunzionali, completamente privo di cloruri, inoffensivo per le armature e le attrezzature metalliche. Non modifica il tempo di presa del calcestruzzo, conforme alle norme UNI 8145 ASTM 494-79 B, D e G. Rete antiritiro per massetto In fibra di vetro, larghezza delle maglie 40x40 mm. Resistente agli alcali del cemento e all’anidride carbonica del gesso. Resistenza media longitudinale/trasversale 23,5 kN/m. Conforme alla norma ETAG 004. Certificazione CNR-ITC nr. 3917/RP/05. Dimensioni: altezza 1 mt - Lunghezza 50 mt. Peso 130 g/m2 Preventore antialga Battericida di impiego industriale per circuiti di riscaldamento quali impianti a vaso aperto o pavimenti radianti e refrigerazione. | 3 F037 20 3 F037 40 3 F080 02 3 D160 20 3 D160 25 3 D160 50 3 E170 60 3 F100 04 1 8578 03 1 8578 04 1 8578 05 1 8578 10 1 8578 15 1 8578 20 1 8578 25 1 8578 30 1 8578 40 1 8632 03 1 8632 04 1 8632 05 1 8632 06 1 8632 07 1 8632 08 1 8632 09 1 8632 10 1 8632 11 1 8632 12 1 2201 63 1 2201 73 1 6098 03 1 6098 04 3 F100 02 3 F100 06 3 F090 01 3 F060 02 3 F090 03 |  |  |