| Quantità | Descrizione | Codice | Prezzo | Prezzo complessivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sistema di riscaldamento e raffrescamento radiante a pavimento Herz PaviGypso Il sistema è composto dai seguenti articoli: Pannello in fibra di gesso Lastra composta da 80% di gesso e 20% di fibra di cellulosa ricavata da carta di giornale riciclata, levigata e trattata con primer idrofobizzante a base naturale. Le lastre sono fresate per accogliere il tubo in polietilene con interasse 10 cm secondo varie forme (diritta, bugnata, di testa, per partenza dal collettore). La posa del tubo è con svolgimento a serpentina. Spessore lastra: 18 mm Dimensioni lastra: 1200 x 600 mm. Peso lastra: 21 kg/m2 Durezza brinell: 30 N/mm2 Densità: 1150 kg/m3 Conducibilità termica dichiarata (EN 12667): 0,032 W/mK Rigonfiamento dopo 24 ore di permanenza in acqua < 2%; Classe di reazione al fuoco A2, s1-d0 (EN 13501-1) Lastra bugnata passo 100 mm Lastra bugnata passo 50 mm Lastra di testa passo 100 mm Lastra diritta passo 100 mm Lastra collettore a 24 vie Fascia perimetrale isolante in polietilene a celle chiuse, leggero, impermeabile, imputrescibile, inattaccabile da muffe e con un’elevata resistenza alle aggressioni chimiche ed alle reazioni alcaline dei manufatti cementizi. Spessore 8 mm altezza 150 mm, con foglio in PE saldato su un lato per la protezione dalle infiltrazioni del massetto di copertura, con banda adesiva sul retro per un saldo ancoraggio alle pareti. Tubo multistrato IFLOOR PE-Xa dimensioni 12 x 1,5 mm, Il tubo interno viene estruso partendo da un tubo in PE-Xa con reticolazione di tipo A con resistenza alla temperatura aumentata e un strato di adesivo applicato su di esso in un processo di co-estrusione. La barriera ossigeno EVOH viene quindi messa e successivamente viene applicato un altro strato adesivo e uno strato coprente di polietilene viene estruso sulla superficie ottenuta. Elevata resa termica con conduttività di 0.35 W/mK. PN 6, temperatura di lavoro max 70 °C. Matassa da 250 mt. Cassetta per collettori. Profondità di montaggio regolabile da 110 a 170 mm. Altezza della cassetta regolabile da 705 a 775 mm. Guide di fissaggio per le staffe di sostegno dei collettori regolabili, intelaiatura di montaggio e cassetta in lamiera d’acciaio zincata a fuoco. Portello e cornice laccati bianco (RAL 9010). Zoccolo alla base asportabile e regolabile, altezza 110 mm. Guida inferiore di inserimento tubi asportabile per un montaggio semplificato dei tubi in acciaio dolce e per tubi in plastica. Dimensioni : larghezza nominale 300 mm Dimensioni : larghezza nominale 400 mm Dimensioni : larghezza nominale 500 mm Dimensioni : larghezza nominale 600 mm Dimensioni : larghezza nominale 750 mm Dimensioni : larghezza nominale 900 mm Dimensioni : larghezza nominale 1050 mm Dimensioni : larghezza nominale 1200 mm Dimensioni : larghezza nominale 1500 mm Set collettori a barra dimensione 1” composto da: Collettore di mandata con misuratori/regolatori di flusso Flowmeter da 0-2,5 l/min per la misurazione della portata; collettore di ritorno con gruppi otturatori con guarnizione toroidale predisposti per comando tramite attuatore termoelettrico (2 punti o continuo); finitura gialla, con derivazioni disposte sfalsate, sfiato, scarico, tappo finale e due staffe di sostegno per il fissaggio a parete o nell’apposita cassetta. Attacco collettore con filetto femmina 1", attacco per tubi G 3/4. Interasse derivazioni 50 mm. Temperatura d’esercizio massima : 110 °C Pressione d’esercizio massima : 10 bar Numero derivazioni : 3 Numero derivazioni : 4 Numero derivazioni : 5 Numero derivazioni : 6 Numero derivazioni : 7 Numero derivazioni : 8 Numero derivazioni : 9 Numero derivazioni : 10 Numero derivazioni : 11 Numero derivazioni : 12 Numero derivazioni : 13 Numero derivazioni : 14 Numero derivazioni : 15 Numero derivazioni : 16 Coppia di valvole di intercettazione con termometro A sfera, diritte, con termometro. Maniglia Rossa per mandata, Blu per ritorno. Filettate F/F Temperatura d’esercizio massima : 110 °C Pressione d’esercizio massima : 10 bar Dimensione : DN 25 – G 1” Raccordo a compressione per tubo in plastica, PE-X, PB e multistrato. Versione nichelata, composto da un attacco portagomma con doppio O-ring e rondella isolante, anello di serraggio per tubo e dado G 3/4. Versione eurokonus. Temperatura d’esercizio massima : 110 °C Pressione d’esercizio massima : in base alla norma EN-1254 : 1998, tabella 5 Dimensioni : G 3/4 F / ø 12 x 1,5 mm Preventore antialga Battericida di impiego industriale per circuiti di riscaldamento quali impianti a vaso aperto o pavimenti radianti e refrigerazione. Primer BETONTACK Primer di adesione “ad effetto granulare” costituito da una dispersione acquosa di copolimeri plastici modificati e da una miscela di sabbie di granulometria selezionata e controllata: si presenta come una pasta molto fluida pronta all’uso. L’applicazione di BETONTACK modifica la superficie da trattare rendendola ruvida e realizzando un “ponte di adesione” tra il supporto di posa e i rivestimenti successivi. La curva granulometrica della miscela di sabbie e la modifica della dispersione polimerica legante sono appositamente studiate per rendere ottimali l’applicazione del prodotto e l’omogenea distribuzione sul supporto. Consumo ca. 0,35 kg/m2, in confezione da 20 kg Collante per lastre in fibrogesso BETONSEAL Sigillante a reazione neutra monocomponente a base di MS Polymero esente da solventi e da isocianati, a basso modulo elastico, a rapida reticolazione, elevata elasticità e con caratteristiche di eccellente adesione senza utilizzo di primer su molti supporti. Presenta, inoltre, eccellente resistenza agli UV e alle intemperie, ritiro pressoché nullo ed una elasticità permanente per temperature comprese tra –40°C e +100°C. Consumo ca: 200 ml/m2, confezione da 300 ml Adesivo per lastre in fibrogesso MONOTACKGYPS Adesivo per piastrelle monocomponente a base di solfato di calcio. Adesivo monocomponte a base di anidrite, resine ed inerti silicei selezionati che, con la sola aggiunta di acqua pulita, dà origine ad un impasto cremoso e molto lavorabile ad elevate prestazioni. Consumo ca. 3,50 kg/m2, confezione da 25 kg Adesivo per pannelli isolanti PaviSlim Rasacoll è un prodotto in polvere monocomponente di colore grigio o bianco, che con aggiunta di acqua, forma un impasto specifico sia per l’incollaggio che per la rasatura finale dei pannelli isolanti in polistirolo o in polistirene (a superficie ruvida). Consumo ca. 3,5 kg/m2, in confezione da 25 kg. | 3 F070 18 3 F071 18 3 F072 18 3 F073 18 3 F074 18 3 F080 02 3 E120 15 1 8578 03 1 8578 04 1 8578 05 1 8578 10 1 8578 15 1 8578 20 1 8578 25 1 8578 30 1 8578 40 1 8532 03 1 8532 04 1 8532 05 1 8532 06 1 8532 07 1 8532 08 1 8532 09 1 8532 10 1 8532 11 1 8532 12 1 8532 13 1 8532 14 1 8532 15 1 8532 16 1 2201 63 1 2201 73 1 6098 15 3 F090 03 3 F090 05 3 F090 06 3 F090 07 3 F090 08 |  |  |