| Quantità | Descrizione | Codice | Prezzo | Prezzo complessivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kit di collegamento diretto per fan coil progettato per un facile collegamento a ventilconvettori o altri dispositivi terminali e utilizza HERZ 4006 SMART PICV con valvole a sfera HERZ multifunzionali e un filtro HERZ con valvola di scarico HERZ 2512. In opzione attuatori CC o azionamenti motorizzati a 2-3 punti o modulanti 0-10 V possono essere installati e integrati se necessario. Il guscio isolante (DN 15 - DN 25) è progettato per essere permeabile al vapore acqueo. Oltre all'assemblaggio rapido, ciò significa che non esistono differenze di prodotto per quanto riguarda i sistemi di riscaldamento e raffreddamento: HerzCON è adatto per entrambe le applicazioni. Intorno alla kombivalvola HERZ 4006 SMART PICV è stata sviluppata un'unità di sistema completa con valvole a sfera multifunzione, valvola di scarico, filtro e isolamento. Tutte le funzionalità necessarie secondo gli standard tecnici possono essere realizzate con HerzCON: controllo e regolazione, riempimento, lavaggio e drenaggio, nonché isolamento e filtraggio sono combinati in un'unica unità. Tutti i componenti sono realizzati in ottone resistente alla dezincificazione che consente il funzionamento con acqua di riscaldamento secondo ÖNORM H 5195-1 e miscele antigelo a base di glicole etilenico o glicole propilenico. Massima Pressione di lavoro 25 bar Minima Temperatura di lavoro - 20 °C Massima Temperatura di lavoro 130 °C Corsa 4 mm | 1 4600 xx |  |  |
| Codice | DN | Portata (l/h) | Kvs funzionamento standard (m3/h) | Kvs funzionamento in bypass (m3/h) |
| 1 4600 51 | DN 15 | 80 - 400 | 0,55 | 4,8 |
| 1 4600 50 | DN 15LF | 20 – 120 | 0,20 | 4,8 |
| 1 4600 59 | DN 15MF | 40 – 190 | 0,34 | 4,8 |
| 1 4600 52 | DN 20 | 200 – 820 | 1,26 | 5,4 |
| 1 4600 57 | DN 20HF | 350 – 1750 | 3,20 | 5,4 |
| 1 4600 58 | DN 25 | 100 – 1900 | 2,75 | 10 |
| 1 4600 53 * | DN 25 | 100 – 1900 | 2,75 | 10 |
| 1 4600 54 * | DN 32 | 200 - 2500 | 4,57 | 14,2 |