| Quantità | Descrizione | Codice | Prezzo | Prezzo complessivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sistema di riscaldamento e raffrescamento radiante a pavimento Herz Pavipower, conforme alla norma UNI EN 1264:2021. Il sistema è composto dai seguenti articoli: Pannello preformato con nocche Pavipower Pannello in polistirene espanso a celle chiuse marcato CE secondo la norma UNI EN 13163 accoppiato con un foglio plastico da 0,6 mm antiurto con funzione barriera vapore, provvisto di bugne sottosquadra per il bloccaggio del tubo con passo di posa 50 mm per l'esecuzione di passi multipli nelle aree perimetrali, l'unione dei pannelli avviene per mezzo di incastri cilindrici termoformati su 4 lati per un accoppiamento stabile. Spessore 10 mm + 22 mm (bugna); Resistenza termica dichiarata (EN12939): 0,30 m2K/W; Spessore 26 mm + 22 mm (bugna); Resistenza termica dichiarata (EN12939): 0,75 m2K/W; Spessore 43 mm + 22 mm (bugna); Resistenza termica dichiarata (EN12939): 1,25 m2K/W; Superficie utile (mm): 1400 x 800; Tipo materiale: EPS150 Conducibilità termica dichiarata (EN 12667): 0,034 W/mK; Sollecitazione a compressione al 10% della deformazione (UNI EN 826): > 150 kPa; Assorbimento d’acqua a lungo periodo (UNI EN 12087): < 5%; Stabilità dimensionale in condizioni normali e costanti di laboratorio (UNI EN 1603) +/- 0,2%; Stabilità dimensionale in condizioni specificate di umidità e temperatura (UNI EN 1604): +/- 1,0%; Reazione al fuoco (EN13501-1) euroclasse E. Fascia perimetrale isolante in polietilene a celle chiuse, leggero, impermeabile, imputrescibile, inattaccabile da muffe e con un’elevata resistenza alle aggressioni chimiche ed alle reazioni alcaline dei manufatti cementizi. Spessore 8 mm altezza 150 mm, con foglio in PE saldato su un lato per la protezione dalle infiltrazioni del massetto di copertura, con banda adesiva sul retro per un saldo ancoraggio alle pareti. Tubo multistrato Herz Pipefix PE-RT/Al/PE-HD dimensioni 16 x 2 mm, composto da un’anima metallica di alluminio dello spessore di 0,2 mm saldata testa a testa longitudinalmente, rivestita internamente con polietilene a resistenza termica maggiorata ed esternamente con polietilene ad alta densità. L’alluminio oltre a dare stabilità di posa, permette una migliore conduttività termica per facilitare l’emissione del calore verso il massetto. Il polietilene interno grazie alla sua bassissima rugosità, permette all’acqua di fluire silenziosamente e con bassissime perdite di carico Elevata resa termica con conduttività di 0.43W/mK. Matassa da 200 mt. Matassa da 600 mt. Tubo Easy Play PERT – 5 strati Tubo composito flessibile a 5 strati completamente in plastica di PE-RT Tipo 1 secondo DIN EN ISO 21003/22391. La barriera all'ossigeno è conforme alla norma DIN 4726. Sorveglianza del prodotto da parte di SKZ secondo HR 3.16, conformità A220. I tubi sono testati DIN CERTCO e certificati PEOC-SYSTEM con relativi raccordi, conformità 3V217 PE-RT. Sorveglianza della produzione e del prodotto da parte di KIWA secondo BRL 5607, conformità KOMO K 13789. I tubi soddisfano la norma ISO 10508 classe 4 (riscaldamento a pavimento, 6bar) e classe 5 (radiatori ad alta temperatura, 6bar). Dimensioni 17x2 mm Matassa da 600 mt. Matassa da 240 mt. Giunto di dilatazione adesivo Giunto di dilatazione universale in polietilene per evitare ponti acustici e formazione di crepe da tensione. Altezza: 90 mm - Lunghezza: 2 mt. Cassetta per collettori telescopica Profondità di montaggio regolabile da 80 a 130 mm. Altezza della cassetta regolabile da 550 a 650 mm. Guide di fissaggio per le staffe di sostegno dei collettori regolabili, struttura in lamiera d’acciaio zincata a fuoco. Cornice a scomparsa con portello a filo muro laccato bianco (RAL 9010). Zoccolo alla base asportabile e regolabile. Guida inferiore di inserimento tubi asportabile per un montaggio semplificato dei tubi in acciaio dolce e per tubi in plastica. Larghezza della cassetta 400 mm Larghezza della cassetta 500 mm Larghezza della cassetta 600 mm Larghezza della cassetta 700 mm Larghezza della cassetta 850 mm Larghezza della cassetta 1000 mm Larghezza della cassetta 1200 mm Set collettori in ottone a barra dimensione 1” composto da: Collettore di mandata con misuratori/regolatori di flusso Flowmeter da 0-6 l/min per la misurazione della portata; collettore di ritorno con gruppi otturatori con guarnizione toroidale predisposti per comando tramite attuatore termoelettrico (2 punti o continuo); finitura gialla, con derivazioni disposte sfalsate, sfiato, scarico, tappo finale e due staffe di sostegno per il fissaggio a parete o nell’apposita cassetta. Attacco collettore con filetto femmina 1", attacco per tubi G 3/4. Interasse derivazioni 50 mm. Temperatura d’esercizio massima: 110 °C Pressione d’esercizio massima: 10 bar Numero derivazioni: 3 Numero derivazioni: 4 Numero derivazioni: 5 Numero derivazioni: 6 Numero derivazioni: 7 Numero derivazioni: 8 Numero derivazioni: 9 Numero derivazioni: 10 Numero derivazioni: 11 Numero derivazioni: 12 Numero derivazioni: 13 Numero derivazioni: 14 Numero derivazioni: 15 Numero derivazioni: 16 Coppia di valvole di intercettazione con termometro A sfera, diritte, con termometro. Maniglia Rossa per mandata, Blu per ritorno. Filettate F/F Temperatura d’esercizio massima: 110 °C Pressione d’esercizio massima: 10 bar Dimensione: DN 25 – G 1” Raccordo a compressione per tubo in plastica, PE-X, PB e multistrato. Versione nichelata, composto da un attacco portagomma con doppio O-ring e rondella isolante, anello di serraggio per tubo e dado G 3/4. Versione eurokonus. Temperatura d’esercizio massima: 110 °C Pressione d’esercizio massima: in base alla norma EN-1254: 1998, tabella 5 Dimensioni: G 3/4 F / ø 16 x 2 mm Dimensioni: G 3/4 F / ø 17 x 2 mm Guaina corrugata di protezione Per la protezione del tubo 16x2 e 17x2 nei giunti di dilatazione. Fornita in pezzi da 30 cm. Diametro esterno 25 mm Guaina isolante per tubo Per l’isolamento delle tubazioni nelle zone con alta densità di tubo, come le partenze dai collettori. In neoprene nero, dimensioni 18 x 6 mm. Lunghezza 2 mt. Additivo fluidificante per massetto A base di polimeri sintetici polifunzionali, completamente privo di cloruri, inoffensivo per le armature e le attrezzature metalliche. Non modifica il tempo di presa del calcestruzzo, conforme alle norme UNI 8145 ASTM 494-79 B, D e G. Rete antiritiro per massetto In fibra di vetro, larghezza delle maglie 40x40 mm. Resistente agli alcali del cemento e all’anidride carbonica del gesso. Resistenza media longitudinale/trasversale 23,5 kN/m. Conforme alla norma ETAG 004. Certificazione CNR-ITC nr. 3917/RP/05. Dimensioni: altezza 1 mt - Lunghezza 50 mt. Peso 130 g/m2 Preventore antialga Battericida di impiego industriale per circuiti di riscaldamento quali impianti a vaso aperto o pavimenti radianti e refrigerazione. | 3 F061 10 3 F061 26 3 F061 43 3 F080 02 3 D160 20 3 D160 60 3 E171 60 3 E171 24 3 F100 04 K 8570 40 K 8570 50 K 8570 60 K 8570 70 K 8570 85 K 8570 100 K 8570 120 1 8533 03 1 8533 04 1 8533 05 1 8533 06 1 8533 07 1 8533 08 1 8533 09 1 8533 10 1 8533 11 1 8533 12 1 8533 13 1 8533 14 1 8533 15 1 8533 16 1 2201 63 1 2201 73 1 6098 03 1 6098 04 3 F100 02 3 F100 06 3 F090 01 3 F060 02 3 F090 03 |  |  |