| Quantità | Descrizione | Codice | Prezzo | Prezzo complessivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VMC con recuperatore di calore e deumidificatore da controsoffitto Unità di ventilazione meccanica controllata, composta da un recuperatore di calore ad elevata efficienza (90%), un sistema sofisticato di controllo di tutte le portate d’aria incluso il ricircolo dell’aria ambiente e un’unità per il trattamento termodinamico dell’aria con deumidificazione estiva. Un terzo scambiatore di calore per migliora l’efficienza del circuito frigorifero che non influisce sull’aria trattata. L’unità è dotata di controllo a microprocessore di tutte le funzioni agevolmente impostabili da un App dedicata. Capacità di condensazione nominale di 34 l/gg con le seguenti condizioni: Aria esterna 33°C 55% U.R., aria ricircolo 27°C 60% U.R. Acqua 16°C - ventilazione 100%. Potenza elettrica assorbita nominale di 450 W (massima 540 W), con alimentazione elettrica a 230 V e 50 Hz. Livello di pressione sonora a 3 m in campo libero pari a 39 dB. Il compressore di tipo alternativo ed ermetico, con dispositivo di protezione termica e coibentazione acustica, viene montato su antivibranti al fine di ridurre le vibrazioni. Portata acqua di raffreddamento 180 l/h con una perdita di carico di 0,22 bar e temperatura d’ingresso 16°C. Attacchi acqua 3/8” e attacco sulla macchina per scarico condensa Ø 16 mm. Portata d’aria di espulsione/rinnovo: 0-150 m³/h Portata aria di immissione totale: fino a 300 m³/h Peso totale pari a 92 kg e misure (LxHxP): 810x1259x260 mm. VMC con recuperatore di calore e deu-climatizzatore da controsoffitto Unità di ventilazione meccanica controllata, composta da un recuperatore di calore ad elevata efficienza (90%), un sistema sofisticato di controllo di tutte le portate d’aria incluso il ricircolo dell’aria ambiente, un’unità per il trattamento termodinamico dell’aria: deumidificazione estiva, integrazione estiva ed invernale. Un terzo scambiatore di calore per migliora l’efficienza del circuito frigorifero che non influisce sull’aria trattata. L’unità è dotata di controllo a microprocessore di tutte le funzioni agevolmente impostabili da un App dedicata. Capacità di condensazione nominale di 34 l/gg con le seguenti condizioni: Aria esterna 33°C 55% U.R., aria ricircolo 27°C 60% U.R. Acqua 16°C - ventilazione 100%. Potenza elettrica assorbita nominale di 450 W (massima 540 W), con alimentazione elettrica a 230 V e 50 Hz. Potenza di raffrescamento sensibile 1,1 kW. Livello di pressione sonora a 3 m in campo libero pari a 39 dB. Il compressore di tipo alternativo ed ermetico, con dispositivo di protezione termica e coibentazione acustica, viene montato su antivibranti al fine di ridurre le vibrazioni. Portata acqua di raffreddamento 280 l/h con una perdita di carico di 0,22 bar e temperatura d’ingresso 16°C. Attacchi acqua 3/8” e attacco sulla macchina per scarico condensa Ø 16 mm. Portata d’aria di espulsione/rinnovo: 0-150 m³/h Portata aria di immissione totale: fino a 300 m³/h Peso totale pari a 92 kg e misure (LxHxP): 810x1259x260 mm. | K 1007 15 K 1007 16 |  |  |

| Quantità | Descrizione | Codice | Prezzo | Prezzo complessivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VMC con recuperatore di calore e deumidificatore da controsoffitto Unità di ventilazione meccanica controllata, composta da un recuperatore di calore ad elevata efficienza (90%), un sistema sofisticato di controllo di tutte le portate d’aria incluso il ricircolo dell’aria ambiente e un’unità per il trattamento termodinamico dell’aria con deumidificazione estiva. Un terzo scambiatore di calore per migliora l’efficienza del circuito frigorifero che non influisce sull’aria trattata. L’unità è dotata di controllo a microprocessore di tutte le funzioni agevolmente impostabili da un App dedicata. Capacità di condensazione nominale di 48 l/gg con le seguenti condizioni: Aria esterna 33°C 55% U.R., aria ricircolo 27°C 60% U.R. Acqua 16°C - ventilazione 100%. Potenza elettrica assorbita nominale di 640 W (massima 740 W), con alimentazione elettrica a 230 V e 50 Hz. Livello di pressione sonora a 3 m in campo libero pari a 39 dB. Il compressore di tipo alternativo ed ermetico, con dispositivo di protezione termica e coibentazione acustica, viene montato su antivibranti al fine di ridurre le vibrazioni. Portata acqua di raffreddamento 250 l/h con una perdita di carico di 0,22 bar e temperatura d’ingresso 16°C. Attacchi acqua 3/8” e attacco sulla macchina per scarico condensa Ø 16 mm. Portata d’aria di espulsione/rinnovo: 0-250 m³/h Portata aria di immissione totale: fino a 500 m³/h Peso totale pari a 92 kg e misure (LxHxP): 870x1387x290 mm. VMC con recuperatore di calore e deu-climatizzatore da controsoffitto Unità di ventilazione meccanica controllata, composta da un recuperatore di calore ad elevata efficienza (90%), un sistema sofisticato di controllo di tutte le portate d’aria incluso il ricircolo dell’aria ambiente, un’unità per il trattamento termodinamico dell’aria: deumidificazione estiva, integrazione estiva ed invernale. Un terzo scambiatore di calore per migliora l’efficienza del circuito frigorifero che non influisce sull’aria trattata. L’unità è dotata di controllo a microprocessore di tutte le funzioni agevolmente impostabili da un App dedicata. Capacità di condensazione nominale di 48 l/gg con le seguenti condizioni: Aria esterna 33°C 55% U.R., aria ricircolo 27°C 60% U.R. Acqua 16°C - ventilazione 100%. Potenza elettrica assorbita nominale di 640 W (massima 740 W), con alimentazione elettrica a 230 V e 50 Hz. Potenza di raffrescamento sensibile 1,5 kW. Livello di pressione sonora a 3 m in campo libero pari a 39 dB. Il compressore di tipo alternativo ed ermetico, con dispositivo di protezione termica e coibentazione acustica, viene montato su antivibranti al fine di ridurre le vibrazioni. Portata acqua di raffreddamento 390 l/h con una perdita di carico di 0,24 bar e temperatura d’ingresso 16°C. Attacchi acqua 3/8” e attacco sulla macchina per scarico condensa Ø 16 mm. Portata d’aria di espulsione/rinnovo: 0-250 m³/h Portata aria di immissione totale: fino a 500 m³/h Peso totale pari a 92 kg e misure (LxHxP): 870x1387x290 mm. | K 1007 25 K 1007 26 |  |  |