| Quantità | Descrizione | Codice | Prezzo | Prezzo complessivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gruppo di riempimento automatico per installazione sulla tubazione di adduzione dell’acqua negli impianti di riscaldamento/ raffrescamento a circuito chiuso. Corpo in ottone UNI EN12165. Manopola di regolazione in PA6.6 rossa. Asta di regolazione in acciaio inox. Guarnizioni in EPDM. Filtro in acciaio inox. Possibilità di preregolazione della pressione del fluido dell’impianto. Funzione anticalcare e funzione di regolazione della pressione con sede compensata. Fluido di impiego: acqua. Campo di temperatura: 5÷70 °C. Pressione massima di ingresso: 16 bar. Campo di regolazione: 1,5÷6 bar (taratura di fabbrica: 1,5 bar). Con manometro con scala 0÷10 bar. Capacità filtrante: 300 μm. Attacchi: ingresso: G 1/2” M con bocchettone; uscita: G 1/2”M con bocchettone; attacco manometro: G 1/4” F. | 1 4216 01 |  |  |