| Quantità | Descrizione | Codice | Prezzo | Prezzo complessivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HIU LEN Satellite di utenza per appartamento HERZ L.E.N (HIU) in un sistema a 4 tubi, per il massimo comfort in termini di acqua potabile e contemporaneamente utilizzabile nelle moderne reti a basso consumo energetico. Fornitura tramite teleriscaldamento o generazione di calore centralizzata, con circuiti energetici separati per acqua calda sanitaria e riscaldamento ambiente. Il sistema a 4 tubi consente di utilizzare la stazione sia per il riscaldamento che per il raffrescamento, garantendo contemporaneamente la produzione decentralizzata di acqua calda. Caratteristiche: -Produzione igienica di acqua calda sanitaria on-demand e riscaldamento diretto degli ambienti per le abitazioni. -Massima efficienza energetica nella generazione di calore, nonché possibilità di raffrescamento estivo grazie a un sistema a 4 tubi. -Collettore di riscaldamento integrato in acciaio inox con un massimo di 10 uscite. -Scambiatore di calore in acciaio inox brasato al rame ad alta efficienza per la produzione decentralizzata di acqua calda sanitaria. -Regolatore di pressione e temperatura brevettato HERZ per il controllo della produzione di acqua calda in base al fabbisogno. -Fornitura separata di acqua calda sanitaria e riscaldamento residenziale in un sistema a 4 tubi. -La valvola HERZ RTB mantiene una temperatura minima dimandata per la produzione di acqua calda. -Regolatore di pressione differenziale HERZ da 35 kPa per un funzionamento sicuro dell'impianto di riscaldamento. 4funzioni in 1 valvola (controllo della pressione differenziale, intercettazione e funzione valvola di zona con limitazione della portata regolabile), ottimizzata per impianti di riscaldamento radiante. Per il bilanciamento idraulico automatico all'interno dell'impianto. -Regolatore di pressione differenziale regolabile HERZ 25-60kPa per proteggere la produzione di acqua calda da pressioni differenziali eccessive e consentire il bilanciamento idraulico automatico tra più unità. -Temperature di ritorno primario più basse per la massima efficienza energetica e di sistema. -Portate elevate fino a 22 l/min (50/10). -Tubazioni in acciaio inox da 18 mm. -Raccordi da 110 mm per due contatori di calore. -Raccordo da 80 mm per il contatore dell'acqua. -Riduttore di pressione a membrana nella linea di alimentazione dell'acqua fredda per proteggere da pressioni di alimentazione elevate, disponibile come accessorio. Temperatura massima di mandata 60-85 °C Pressione di esercizio (stazione) 10 bar Pressione di mandata dell'acqua potabile 2,8 bar Portata minima di prelievo 11/15/18/22 l/min Temperatura Min. dell'acqua potabile 10 °C Temperatura Max dell'acqua potabile 50 °C Potenza massima di riscaldamento 10 kW Satellite HIU LEN - 11 l/min Satellite HIU LEN - 15 l/min Satellite HIU LEN - 18 l/min Satellite HIU LEN - 22 l/min | 1402120 1402121 1402122 1402123 |  |  |