	Quantità
	Descrizione
	Codice
	Prezzo
	Prezzo complessivo

	
	Sottostazione compatta per teleriscaldamento 
con scambiatore di calore a piastre in acciaio inox saldobrasato per il trasferimento dell’acqua di riscaldamento dai sistemi di teleriscaldamento (circuito primario) agli impianti dell’edificio (circuito secondario). La portata sul primario è regolata tramite valvola di regolazione indipendente dalla pressione con servomotore opzionale. Sul ritorno è installato un tronchetto predisposto per contatore di calore. Il lato secondario è dotato di valvola di sicurezza (3 bar). La stazione è montata antivibrante su telaio in acciaio, con tubazioni in tubo caldaia senza saldatura.
Teleriscaldamento lato primario:
- Pressione max: 16 bar
- Temperatura max: 100 °C
- Attacco a sinistra Riscaldamento  
Teleriscaldamento lato secondario:
- Pressione max: 16 bar, sicurezza a 3 bar
- Temperatura max: 90 °C
- Attacco a destra 
Componenti Teleriscaldamento – lato primario:
- 1 termometro in mandata e ritorno
- 1 valvola combinata: valvola di regolazione indipendente dalla pressione per mantenere costante la portata impostata, con attacco per servomotore. Il servomotore 230 V/3 punti, 24 V/3 punti, 24 V/0-10 V o 24 V/010 V fail-safe deve essere ordinato come accessorio.
- Distanziatore 130 - 260 mm (a seconda della dimensione) con dadi di giunzione per contatori di calore.
- 2 pozzetti per l’alloggiamento dei sensori dei contatori di calore.
- Pozzetto per sensore di controllo sul ritorno del teleriscaldamento.
- 1 filtro con valvola a sfera di scarico.
- Scarico con valvola di scarico e cappuccio protettivo.
- Attacchi lato primario: dado girevole.  
Scambiatore in acciaio inox AISI 316/1.4401, brasato. Isolamento in schiuma rigida PU con rivestimento plastico lavabile. Perdita di carico primaria massima sullo scambiatore: 15 kPa. Perdita di carico secondaria massima: 15 kPa. Coefficiente di ritorno: massimo 2 K nelle condizioni di progetto o come da specifiche. 
Riscaldamento secondario:
- Valvola di sicurezza 3 bar.
- Pozzetto per sensore di controllo in mandata.
- Attacchi lato secondario: dado girevole. 
Generale: Tubi in acciaio P235GH senza saldature, sovradimensionati e con basse velocità di flusso per ridurre le perdite di carico. Isolamento in gomma elastomerica con spessore 19 mm, conducibilità termica 0,040 W/m·K a 0 °C e classe di reazione al fuoco BLs1d0 secondo EN 13501-1.

	
	
	


	Quantità
	Descrizione
	Codice
	Prezzo
	Prezzo complessivo

	
	Temperatura mandata Teleriscaldamento, Primario:

da 60 a 100 °C

Temperatura lato secondario:

· Max 95 °C

· Min 40 °C

· Delta T da 10 a 25 °C

Dati medi per identificazione codice (vedere scheda tecnica):

Temperatura primario: 85/52 °C 
Temperatura secondario: 70/50 °C 
Pressione di esercizio primario: PN 16 
Pressione di esercizio secondario: PN 3
Potenza in kW
16

32

47

63

78

93

108

122

135

148

172

194

213

Disponibili anche con le tubazioni isolate
	DH40901

DH40902
DH40903
DH40904
DH40905
DH40906
DH40907
DH40908
DH40909
DH40910
DH40911
DH40912
DH40912


	
	


