	Quantità
	Descrizione
	Codice
	Prezzo
	Prezzo complessivo

	
	Sottostazione compatta per teleriscaldamento 
con scambiatore di calore a piastre in acciaio inox saldobrasato per il trasferimento dell’acqua di riscaldamento dai sistemi di teleriscaldamento (circuito primario) agli impianti dell’edificio (circuito secondario). La portata sul primario è regolata tramite valvola di regolazione indipendente dalla pressione con servomotore opzionale. Sul ritorno è installato un tronchetto predisposto per contatore di calore. Il lato secondario è dotato di valvola di sicurezza (3 bar). La stazione è montata antivibrante su telaio in acciaio, con tubazioni in tubo caldaia senza saldatura.
Teleriscaldamento lato primario:
- Pressione max: 16 bar
- Temperatura max: 100 °C
- Attacco a sinistra Riscaldamento  
Teleriscaldamento lato secondario:
- Pressione max: 16 bar, sicurezza a 3 bar
- Temperatura max: 90 °C
- Attacco a destra 
Componenti Teleriscaldamento – lato primario:
- 1 termometro in mandata e ritorno
- 1 valvola combinata: valvola di regolazione indipendente dalla pressione per mantenere costante la portata impostata, con attacco per servomotore. Il servomotore 230 V/3 punti, 24 V/3 punti, 24 V/0-10 V o 24 V/010 V fail-safe deve essere ordinato come accessorio.
- Distanziatore 130 - 260 mm (a seconda della dimensione) con dadi di giunzione per contatori di calore.
- 2 pozzetti per l’alloggiamento dei sensori dei contatori di calore.
- Pozzetto per sensore di controllo sul ritorno del teleriscaldamento.
- 1 filtro con valvola a sfera di scarico.
- Scarico con valvola di scarico e cappuccio protettivo.
- Attacchi lato primario: dado girevole.  
Scambiatore in acciaio inox AISI 316/1.4401, brasato. Isolamento in schiuma rigida PU con rivestimento plastico lavabile. Perdita di carico primaria massima sullo scambiatore: 15 kPa. Perdita di carico secondaria massima: 15 kPa. Coefficiente di ritorno: massimo 2 K nelle condizioni di progetto o come da specifiche. 
Riscaldamento secondario:
- Valvola di sicurezza 3 bar.
- Pozzetto per sensore di controllo in mandata.
- Attacchi lato secondario: dado girevole. 
Generale: Tubi in acciaio P235GH senza saldature, sovradimensionati e con basse velocità di flusso per ridurre le perdite di carico. Isolamento in gomma elastomerica con spessore 19 mm, conducibilità termica 0,040 W/m·K a 0 °C e classe di reazione al fuoco BLs1d0 secondo EN 13501-1.

	
	
	


	Quantità
	Descrizione
	Codice
	Prezzo
	Prezzo complessivo

	
	Temperatura mandata Teleriscaldamento, Primario:

da 60 a 100 °C

Temperatura lato secondario:

· Max 95 °C

· Min 40 °C

· Delta T da 10 a 25 °C

Dati medi per identificazione codice (vedere scheda tecnica):

Temperatura primario: 85/52 °C 
Temperatura secondario: 70/50 °C 
Pressione di esercizio primario: PN 16 
Pressione di esercizio secondario: PN 3
Potenza in kW
Fino a 300 kW

Fino a 600 kW

Fino a 1000 kW

Disponibili anche con le tubazioni isolate
	F880001
F880002
F880003

	
	


