	Quantità
	Descrizione
	Codice
	Prezzo
	Prezzo complessivo

	
	HIU FLEXRAD
Satellite d’utenza per riscaldamento a radiatori e produzione istantanea acqua calda sanitaria da 45 a 55°C, completo di: valvola presso-termostatica per la regolazione centralizzata della temperatura dell'acqua calda con circuito prioritario dell'acqua calda, valvola per bypass periodo estivo, regolatore di pressione differenziale 25-60 kPa su circuito primario, Regolatore di pressione differenziale 20 kPa per Impianto di riscaldamento con valvola di zona con attuatore elettrotermico a 230V, filtro a maglia fine nella linea di alimentazione primaria, predisposizione per contatore di calore e contatore AFS, valvola di sfogo aria. Fluido d’impiego: acqua. Massima percentuale glicole: 30%. Temperatura massima fluido: 85°C. Pressione massima di esercizio: - circuito primario: 16 bar, circuito primario: 2,8 bar. Potenza nominale scambiatore riscaldamento: 25 kW (Δt 20K). Portata massima circuito sanitario: 11, 15, 18, 22 l/min a seconda del modello. 

Satellite HIU FlexRAD con TSR* - 42 Piastre 11 l/min

Satellite HIU FlexRAD con TSR* - 42 Piastre 15 l/min
Satellite HIU FlexRAD con TSR* - 42 Piastre 18 l/min

Satellite HIU FlexRAD con TSR* - 70 Piastre 18 l/min

Satellite HIU FlexRAD con TSR* - 70 Piastre 22 l/min

*TSR= Valvola con controllo termostatico per temperatura ACS
	1402829
1402830

1402831

1402832

1402833
	
	


	Quantità
	Descrizione
	Codice
	Prezzo
	Prezzo complessivo

	
	HIU FLEXUFH
Satellite d’utenza per riscaldamento a bassa/media temperatura con regolazione a punto fisso (20-45 °C) e produzione istantanea acqua calda sanitaria da 45 a 55 °C, completo di: valvola presso-termostatica per la regolazione centralizzata della temperatura dell'acqua calda con circuito prioritario dell'acqua calda, valvola per bypass periodo estivo, valvola termostatica con sensore remoto a contatto, regolatore di pressione differenziale 25-60 kPa su circuito primario, Regolatore di pressione differenziale 20 kPa per Impianto di riscaldamento con valvola di zona con attuatore elettrotermico a 230V, filtro a maglia fine nella linea di alimentazione primaria, circolatore per riscaldamento Wilo Para RS 15/6, predisposizione per contatore di calore e contatore AFS, valvola di sfogo aria. Fluido d’impiego: acqua. Massima percentuale glicole: 30%. Temperatura massima fluido: 85°C. Pressione massima di esercizio: - circuito primario: 10 bar, circuito primario: 2,8 bar. Potenza nominale scambiatore riscaldamento: 12 kW con Δt 7k. Portata massima circuito sanitario: 11, 15, 18, 22 l/min a seconda del modello. 

Satellite HIU FlexUFH con TSR* - 42 Piastre 11 l/min

Satellite HIU FlexUFH con TSR* - 42 Piastre 15 l/min
Satellite HIU FlexUFH con TSR* - 42 Piastre 18 l/min

Satellite HIU FlexUFH con TSR* - 70 Piastre 18 l/min

Satellite HIU FlexUFH con TSR* - 70 Piastre 22 l/min

*TSR= Valvola con controllo termostatico per temperatura ACS
	1402838
1402839

1402840

1402841

1402842

	
	


	Quantità
	Descrizione
	Codice
	Prezzo
	Prezzo complessivo

	
	HIU LEN
Satellite di utenza per appartamento HERZ L.E.N (HIU) in un sistema a 4 tubi, per il massimo comfort in termini di acqua potabile e contemporaneamente utilizzabile nelle moderne reti a basso consumo energetico. Fornitura tramite teleriscaldamento o generazione di calore centralizzata, con circuiti energetici separati per acqua calda sanitaria e riscaldamento ambiente. Il sistema a 4 tubi consente di utilizzare la stazione sia per il riscaldamento che per il raffrescamento, garantendo contemporaneamente la produzione decentralizzata di acqua calda.

Caratteristiche:
-Produzione igienica di acqua calda sanitaria on-demand e riscaldamento diretto degli ambienti per le abitazioni.

-Massima efficienza energetica nella generazione di calore, nonché possibilità di raffrescamento estivo grazie a un sistema a 4 tubi.

-Collettore di riscaldamento integrato in acciaio inox con un massimo di 10 uscite.

-Scambiatore di calore in acciaio inox brasato al rame ad alta efficienza per la produzione decentralizzata di acqua calda sanitaria.

-Regolatore di pressione e temperatura brevettato HERZ per il controllo della produzione di acqua calda in base al fabbisogno.

-Fornitura separata di acqua calda sanitaria e riscaldamento residenziale in un sistema a 4 tubi.

-La valvola HERZ RTB mantiene una temperatura minima di mandata di 45 °C per la produzione di acqua calda.

-HERZ-PICV Kombivalvola SMART Stabilizzatore/Regolatore di portata volumetrica con valvola di zona 4 funzioni in 1 valvola (controllo della pressione differenziale, intercettazione e funzione valvola di zona con limitazione della portata regolabile), ottimizzata per impianti di riscaldamento radiante. Per il bilanciamento idraulico automatico all'interno dell'impianto.

-Regolatore di pressione differenziale regolabile HERZ 25-60kPa per proteggere la produzione di acqua calda da pressioni differenziali eccessive e consentire il bilanciamento idraulico automatico tra più unità.

-Temperature di ritorno primario più basse per la massima efficienza energetica e di sistema.

-Tubazioni in acciaio inox da 18 mm.

-Raccordi da 110 mm per due contatori di calore.

-Raccordo da 80 mm per il contatore dell'acqua.

Temperatura massima di mandata                55-85 °C

Pressione di esercizio (stazione)                   10 bar

Pressione di mandata dell'acqua potabile      2,8 bar

Portata minima di prelievo                             15/18/22 l/min

Temperatura Min. dell'acqua potabile            10 °C

Temperatura Max dell'acqua potabile            55 °C

Potenza massima di riscaldamento               17 kW con Δt 7K
Potenza massima di raffreddamento             10 kW con Δt 4K

Satellite HIU FlexLEN con TSR* - 42 Piastre 15 l/min
Satellite HIU FlexLEN con TSR* - 42 Piastre 18 l/min

Satellite HIU FlexLEN con TSR* - 70 Piastre 18 l/min
Satellite HIU FlexLEN con TSR* - 70 Piastre 22 l/min

*TSR= Valvola con controllo termostatico per temperatura ACS
	1402561
1402562

1402563

1402564
	
	


