| Quantità | Descrizione | Codice | Prezzo | Prezzo complessivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kit antilegionella indipendente che lavora senza necessità di alimentazione ausiliaria (elettricità) e permette il lavaggio/circolazione per il trattamento antilegionella secondo la norma austriaca O–NORM B 5019. Tale kit deve essere installato fino ad un massimo di 6 metri da ciascun punto di prelievo dell'acqua calda sanitaria. Funzionamento normale: valvola a 3 vie di bypass chiusa; il flusso scorre attraverso il miscelatore termostatico passando dai 55 °C di mandata alla temperatura di sicurezza preimpostata di 50 gradi. Funzionamento antilegionella = lavaggio dell'impianto ad alta temperatura. La valvola a 3 vie di bypass è aperta; il miscelatore termostatico viene chiuso. In questo modo l'acqua passa alla temperatura di 70 °C disinfettando l'impianto. Quando il lavaggio è stato completato (e la temperatura di mandata dell'acqua ritorna a 55 °C), il kit ripristina automaticamente il normale funzionamento. Tutte la parti a contatto con l'acqua sono in lega di ottone dezincificato (CR). La confezione comprende il cassetta e coperchio di plastica bianco. Massima pressione di esercizio 10 bar Temperatura di funzionamento minima 2 °C Max. temperatura di esercizio ammissibile 90 °C | 2 4011 51 |  |  |