| Quantità | Descrizione | Codice | Prezzo | Prezzo complessivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HERZ Commotherm LW-A Standard HE Pompa di calore aria/acqua per installazione esterna. Pompa di calore aria/acqua monoblocco modello Standard HE. Progettata per installazione esterna con produzione di acqua calda per riscaldamento e acqua calda per uso sanitario. La sorgente di calore utilizzata è l'aria esterna. Temperatura massima di mandata: 55 °C. Temperatura di esercizio: da -16 °C a + 35 °C (temperatura aria esterna). Provvista di sistema di sicurezza supplementare a 3 stadi per riscaldamento elettrico ausiliario (1,5 kW / 3 kW / 4,5 kW). Mantello in acciaio per installazione esterna insonorizzato, completamente zincato e verniciato. Dotata di pompa sul circuito del condensatore per la circolazione dell’acqua riscaldata nel serbatoio di accumulo tecnico o sanitario. Due tubi flessibili rinforzati con manicotti filettati maschio da G1" permettono una semplice connessione alle tubazioni dell’impianto di riscaldamento. I collegamenti elettrici interni sono precablati e le connessioni con la rete elettrica di alimentazione ed il pannello di controllo remoto sono alloggiate su una morsettiera a bordo macchina. Il circuito frigorifero funzionante con gas refrigerante ecologico senza cloro (R407C) è dotato di compressore tipo scroll (marca Copeland) di alta qualità; i tubi di collegamento saldati sono in rame (Rame puro); lo scambiatore di calore gas frigorifero/acqua a piastre in acciaio inox è ad alta efficienza; l’evaporatore è trattato con vernici nanotecnologiche per facilitare le fasi di sbrinamento; il ventilatore assiale ha le pale a profilo seghettato per ridurre le turbolenze ed abbattere la rumorosità. Sistema di controllo Il pannello di controllo remoto è alloggiato in una scatola in lamiera zincata e verniciata da installare all’interno del locale tecnico e dotato di morsettiere per il collegamento dei cablaggi elettrici (da effettuare in loco) con la pompa di calore esterna. Il sistema di regolazione della pompa di calore con compensazione elettronica delle condizioni climatiche viene visualizzato su uno schermo LCD a tecnologia touch con grafica simbolica e di facile comprensione e permette la gestione di: - 1 circuito di riscaldamento miscelato con valvola a 3 vie e relativo circolatore - 1 circuito di riscaldamento diretto con relativo circolatore - 1 accumulatore per acqua calda sanitaria - 1 impianto solare - 1 accumulatore per acqua tecnica di riscaldamento - 1 sistema di Energy Management (gestione intelligente dei consumi) La pompa di calore è dotata di serie dei seguenti sensori: - 1 sensore per la temperatura esterna con custodia stagna per il montaggio a parete - 2 sensori di temperatura per i circuiti di riscaldamento - 5 sensori per l’accumulatore dell’acqua tecnica di riscaldamento e per l’acqua calda sanitaria La pompa di calore comprende anche il relativo manuale d’istruzioni e installazione e i documenti per l’assistenza. Modello con Alimentazione elettrica 1 x 230 V HERZ Commotherm 10 LW-A Standard HE Dati calcolati con A2/W35-30 secondo EN 14511. Potenza nominale: 9,1 kW Potenza elettrica assorbita 2,85 kW COP con A2/W35-30 secondo EN 14511: 3,2 Dati di funzionamento: Carico liquido del gas R407C: 6,5 kg Quantità olio compressore: 1,9 lt Tipo di olio compressore: estere Portata volumetrica del ventilatore: 3.200 m3/h Livello sonoro a 1 m di distanza: 57 dB(A) Livello sonoro a 1 m di distanza con speciale cabina insonorizzante: 50 dB(A) Collegamento elettrico: 1 x 230 V Corrente di spunto: 59 A con dispositivo di avviamento progressivo incluso (soft starter) Riscaldamento elettrico ausiliario: 230 V - 4,5 kW Portata nominale acqua di riscaldamento: 1560 l/h Perdita di pressione sullo scambiatore di calore lato riscaldamento: 1,9 kPa Le dimensioni sono: Larghezza: 1440 mm Profondità: 935 mm Altezza: 1540 mm Peso: ca. 250 kg Modello con Alimentazione elettrica 3 x 400 V HERZ Commotherm 10 LW-A Standard HE Dati calcolati con A2/W35-30 secondo EN 14511. Potenza nominale: 9,1 kW Potenza elettrica assorbita 2,85 kW COP con A2/W35-30 secondo EN 14511: 3,2 Dati di funzionamento: Carico liquido del gas R407C: 6,5 kg Quantità olio compressore: 1,9 lt Tipo di olio compressore: estere Portata volumetrica del ventilatore: 3.200 m3/h Livello sonoro a 1 m di distanza: 57 dB(A) Livello sonoro a 1 m di distanza con speciale cabina insonorizzante: 50 dB(A) Collegamento elettrico: 3 x 400 V + N + PE Corrente di spunto: 28 A con dispositivo di avviamento progressivo incluso (soft starter) Riscaldamento elettrico ausiliario: 230 V - 4,5 kW Portata nominale acqua di riscaldamento: 1560 l/h Perdita di pressione sullo scambiatore di calore lato riscaldamento: 1,9 kPa Le dimensioni sono: Larghezza: 1440 mm Profondità: 935 mm Altezza: 1540 mm Peso: ca. 250 kg HERZ Commotherm 13 LW-A Standard HE Dati calcolati con A2/W35-30 secondo EN 14511. Potenza nominale: 12,5 kW Potenza elettrica assorbita 3,8 kW COP con A2/W35-30 secondo EN 14511: 3,3 Dati di funzionamento: Carico liquido del gas R407C: 6,8 kg Quantità olio compressore: 1,9 lt Tipo di olio compressore: estere Portata volumetrica del ventilatore: 4.900 m3/h Livello sonoro a 1 m di distanza: 72 dB(A) Livello sonoro a 1 m di distanza con speciale cabina insonorizzante: 57 dB(A) Collegamento elettrico: 3 x 400 V + N + PE Corrente di spunto: 41 A con dispositivo di avviamento progressivo incluso (soft starter) Riscaldamento elettrico ausiliario: 230 V - 4,5 kW Portata nominale acqua di riscaldamento: 2150 l/h Perdita di pressione sullo scambiatore di calore lato riscaldamento: 1,9 kPa Le dimensioni sono: Larghezza: 1440 mm Profondità: 935 mm Altezza: 1540 mm Peso: ca. 260 kg HERZ Commotherm 17 LW-A Standard HE Dati calcolati con A2/W35-30 secondo EN 14511. Potenza nominale: 17,2 kW Potenza elettrica assorbita 3,8 kW COP con A2/W35-30 secondo EN 14511: 3,3 Dati di funzionamento: Carico liquido del gas R407C: 9 kg Quantità olio compressore: 4 lt Tipo di olio compressore: estere Portata volumetrica del ventilatore: 7.000 m3/h Livello sonoro a 1 m di distanza con speciale cabina insonorizzante: 68 dB(A) Collegamento elettrico: 3 x 400 V + N + PE Corrente di spunto: 54 A con dispositivo di avviamento progressivo incluso (soft starter) Riscaldamento elettrico ausiliario: 230 V - 4,5 kW Portata nominale acqua di riscaldamento: 2960 l/h Perdita di pressione sullo scambiatore di calore lato riscaldamento: 1,9 kPa Le dimensioni sono: Larghezza: 1440 mm Profondità: 1060 mm Altezza: 1540 mm Peso: ca. 320 kg | W001010-525 W001010-520 W001013-520 W001017-520 |  |  |
|  | HERZ Commotherm LW-A Standard HE ST Pompa di calore aria/acqua per installazione esterna. Caratteristiche come per i modelli precedenti ma con in aggiunta uno scambiatore di calore di sicurezza a piastre in acciaio inox con isolamento termico da inserire sulla linea delle tubazioni all’interno del locale tecnico per salvaguardare il circuito da temperature esterne molto basse per mezzo dell’utilizzo di glicole polipropilenico. HERZ Commotherm 10 LW-A Standard HE ST – 230 V HERZ Commotherm 10 LW-A Standard HE ST – 400 V HERZ Commotherm 13 LW-A Standard HE ST – 400 V HERZ Commotherm 17 LW-A Standard HE ST – 400 V | W001010-545 W001010-540 W001013-540 W001017-540 |  |  |
|  | Kit raffreddamento attivo per funzionamento modalità estiva da aggiungere in fase di ordine della pompa di calore per: LW-A 10 LW-A 13 LW-A 17 | W000010-100 W000013-100 W000017-100 |  |  |
|  | Kit Silenziatore Speciale cabina insonorizzante per abbattere le emissioni sonore di circa 15 dB(A) rispetto ai modelli standard. Per i modelli LWA-10 e LWA-13 (nel modello LWA-17 è già inclusa). Da ordinare in fase di ordine della pompa di calore | W001000-100 |  |  |